**2020年度天津市使用领域消防产品质量抽查结果公示**

按照应急管理部消防救援局统一部署，天津市消防救援总队开展了2020年度天津市使用领域消防产品质量抽查，现将首批抽查结果公布如下：

**社会单位用消防产品质量监督检查情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 型号规格 | 标称生产企业 | 报告结论 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 南开区卫津南路与霞光道交口西南侧花园别墅42号宁泰广场16层 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州奔马消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 2 | 天广消防（天津）有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 福建天广消防有限公司 | 合格 | / |  |
| 3 | 常源科技（天津）有限公司 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 4 | 天津市蓟州影剧院 | 简易式水基型灭火器 | MSWJD950 | 河北庆龙消防器材有效公司 | 合格 | / |  |
| 5 | 天津市旭辉恒远塑料包装有限公司 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-962 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 6 | 旻远健康产业园 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 海湾安全技术有限公司 | 合格 | / |  |
| 7 | 天津市高新区保利拾光年项目现场 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 海湾安全技术有限公司 | 合格 | / |  |
| 8 | 天津市河东区大直沽八号路486号 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-LD33OOEN/C | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 9 | 天津滨海国际汽车城展厅 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-LD33OOEN/C | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 10 | 天津市华润万家西青道店 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-LD33OOEN/C | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 11 | 天津市南开区喜马拉雅酒店 | 洒水喷头 | A ZSTDY 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 宁波市北仓吉龙消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 12 | 永辉超市 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 13 | 智核环保办公楼 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 14 | 天津天富软管工业有限公司EJ车间 | 消防应急照明灯具 | YS-ZFZD-E3WA1 | 佛山市顺德区韵圣电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 15 | 华润万家西青道店 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-LD3902EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 16 | 健安道农贸市场一层 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-962 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 17 | 东海炭素（天津）有限公司办公楼 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-LD2003EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 18 | 天津市天钢联合特钢有限公司院内 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全技术有限公司 | 合格 | / |  |
| 19 | 天津空港经济区综合保税区远航路29号 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 海湾安全技术有限公司 | 合格 | / |  |
| 20 | 天津市第七十八中学 | 手动火灾报警按钮 | JTY-GF-LD3902EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 21 | 天津国商人集团有限公司河西区分公司 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-920 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 22 | 天津津南区吾悦广场 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W1105 | 广东敏华电气有限公司 | 合格 | / |  |
| 23 | 天津浙商酒店管理有限公司蓟县分公司一层大厅 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 24 | 工商银行股份有限公司天津宁河支行 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市宝安消防科技有限公司 | 不合格 | 一氧化碳防护性能 |  |
| 25 | 天津市誉东消防工程有限公司津滨塘（挂）2019-5号地居住项目 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 26 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场麦德龙超市 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 27 | 天津天宁苏宁电器有限公司南楼店河西区大沽南路826号 | 内扣式接口 | KD65 | 闽太消防科技股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 28 | 健安道农贸市场一层 | 内扣式接口 | KD65 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 29 | 天津市鑫伟业包装制品有限公司生产车间 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 30 | 天津银隆新能源有限公司整车厂涂装车间 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 31 | 天津市百华实验中学 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 32 | 天津市百华实验中学 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 33 | 中国农业银行股份有限公司天津蓟州支行 | 消防应急照明灯具 | YS-ZFZD-E3WA1 | 佛山市顺德区韵圣电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 34 | 天津市宁河区汤始建华建材 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 35 | 天津数字广播大厦港澳大厦 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 福建省沪消消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 36 | 天津市宁河区天津天钢联合特钢有限公司办公楼 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 北消安全设备（北京）有限公司 | 合格 | / |  |
| 37 | 中国汽车技术研究中心科研楼 | 洒水喷头 | CA T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 福建省川安消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 38 | 天津银隆新能源有限公司整车厂涂装车间 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 39 | 天津市宝坻区宝平街道百代富地广场五楼504.505室 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 复兴消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 40 | 健安道农贸市场一层 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 浙江瑞城消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 41 | 天津环研科技有限公司研发大楼项目现场 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 北京精艺正泰消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 42 | 港澳大厦 | 内扣式接口 | KD65 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 43 | 井上（天津）汽车部件有限公司生产车间 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 丹阳市开发区丹星消防器材厂 | 合格 | / |  |
| 44 | 天津市现代投资有限公司海河假日酒店 | 洒水喷头 | QH T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 泉州市声珈源消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 45 | 天津市现代投资有限公司海河假日酒店 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 46 | 天津市美华商贸有限公司蓟州分公司一层疏散通道 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 兴华市泰邮消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 47 | 国金广场 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 48 | 天津京津仙台餐饮管理有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 49 | 天津河东六纬路与六经路交口南侧天津嘉里房地产开发有限公司（天津嘉里中心夜市） | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 50 | 南开区卫津南路与霞光道交口西南侧花园别墅42号宁泰广场16层 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泉州市及广消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 51 | 天津市第七十八中学 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-LD3901EN | 北京利达华信电子有限公司 | 不合格 | 冲击试验 |  |
| 52 | 天津市天宇源宾馆内 | 内扣式接口 | KD65 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 53 | 南开区保泽道天房天拖秋泽园 | 内扣式接口 | KD65 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 54 | 天津市大万家具有限公司 | 内扣式接口 | KD65 | 山东银河飞龙消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 55 | 崔黄口镇开发区 天津炫宏仓储有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 56 | 天津开发区第八大街100号 天滨公寓七号楼 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 57 | 天津市北辰区高端产业园 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 润泽消防设备（唐山）有限公司 | 合格 | / |  |
| 58 | 武清区河西务镇 天津涵霖科技发展有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 沪消消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 59 | 雅湖里社区 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市安宁安防器材厂 | 合格 | / |  |
| 60 | （滨海新区）年产20GW高效太阳能光伏发电切片项目生活区 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | GS119D-B | 赛特威尔电子股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 61 | （天津市）健安道农贸市场一层 | 消防应急照明灯具 | FK-ZFZD-E3W1 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 62 | 世纪新都购物广场 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-LD3300EN/C | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 63 | 天津宝恒紫荆花大酒店有限公司走道 | 消防应急照明灯具 | SS-ZFZD-E3W-220 | 广东盛世名门照明科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 64 | 天津市健安道农贸市场一层 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-H363 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 65 | 天津环研科技有限公司研发大楼项目现场 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-LD3901EN | 北京利达华信电子有限公司 | 不合格 | 冲击试验 |  |
| 66 | 天津市买易买商场三层 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-H363 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 67 | 天津市生态城第三社区消防控制室 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / |  |
| 68 | 汽研中心科研楼 | 消防应急照明灯具 | N-ZFZD-E5W1388 | 广东拿斯特（国际）照明有限公司 | 合格 | / |  |
| 69 | 开发区第二大街华纳豪园底商二层 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | GS119D-B | 赛特威尔电子股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 70 | 天津陆家嘴酒店管理有限公司陆家嘴万怡酒店 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 建安消防设备（浙江）有限公司 | 合格 | / |  |
| 71 | 合生国际大厦2号楼 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 百安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 72 | 天津空港经济区环河北路28号 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 济俊消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 73 | 天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司办公楼 | 消防应急照明灯具 | YC-ZFZD-E3W-A | 中山市小榄镇永程电器厂 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 74 | 天津市现代投资有限公司海河假日酒店 | 内扣式接口 | KN65 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 75 | 天津市现代投资有限公司海河假日酒店 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 76 | 健安道农贸市场一层 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 77 | 天津宝恒紫荆花大酒店有限公司酒店走道 | 内扣式接口 | KD65 | 福建省鑫辉消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 78 | 天津市红桥区华润万家西青道店 | 消防应急照明灯具 | YS-ZFZD-E3WA1 | 佛山市顺德区韵圣电器有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 79 | 天津市百华实验中学 | 内扣式接口 | KD65 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 80 | 天津市蓟州区影剧院二楼疏散通道内 | 内扣式接口 | KD65 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 81 | 天津市宁河区家乐超市有限责任公司幸福商业广场购物中心消控室 | 内扣式接口 | KD65 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 82 | 智核环保办公楼 | 内扣式接口 | KD65 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 83 | 天津市津宁四通加油站站房内 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 | / |  |
| 84 | 天津市买易买商场二层 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-JBF5110 | 青鸟消防股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 85 | 天津市荣复军人疗养院疏散通道内 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-JBF5110 | 青鸟消防股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 86 | 天津市河西区大沽南路365号 | 点型感温火灾探测器 | JTW-A2R-E16013 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 合格 | / |  |
| 87 | 保利项目现场 | 消防应急照明灯具 | YG-ZFZD-E5W-1703 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 88 | 天津泰达时尚购物中心 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-TX3110A | 秦皇岛泰和安科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 89 | 天津财经大学珠江学院图书馆 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-920 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 90 | 整车厂涂装车间 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM--LD3300EN/C | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 91 | 健安道农贸市场一层 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZD-920 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司光明分厂 | 合格 | / |  |
| 92 | 天津市河东区大直沽八号路486号万达文华酒店 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 93 | 天津市河东区大直沽八号路486号万达文华酒店 | 消防应急照明灯具 | YC-ZFZD-E3W-A | 中山市小榄镇永程电器厂 | 不合格 | 基本功能试验 |  |
| 94 | 华润万家西青道店 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 北京利达华信电子有限公司 | 合格 | / |  |
| 95 | 天津市蓟州区洲河湾广场库房 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 四川久远智能消防设备有限责任公司 | 合格 | / |  |
| 96 | 中粮广场13层 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 97 | 天津空港经济区环河北路28号 | 有衬里带消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 济俊消防科技有限公司 | 不合格 | 设计工作压力、试验压力与最小爆破压力，延伸率和膨胀率，衬里物理力学性能 |  |
| 98 | 如椿酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 99 | 中粮广场13层 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 寿光市腾龙消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 100 | 如椿酒店 | 简易式水基型灭火器 | MSJ950 | 天津市北洋消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 101 | 陆家嘴万怡酒店 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 102 | 秋泽园 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 103 | 如椿酒店 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 广东友安应急消防科技股份有限公司 | 合格 | / |  |
| 104 | 开发区二大街29号 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 105 | 中国农业银行股份有限公司天津蓟州支行 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 106 | 综合办公楼 | 手提式水基型灭火器 | MSZ/6 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 107 | 天津津南吾悦广场7号楼2层2057号商铺 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 108 | 天津津南吾悦广场 | 洒水喷头 | CA T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 川安消防实业有限公司 | 合格 | / |  |
| 109 | 天津三建建筑工程有限公司滨海新区中医医院工程项目经理部滨海新区中医医院天津市滨海新区柳州东道 | 洒水喷头 | K-ZSTX 15-68℃(Φ3mm玻璃球) | 建安消防设备（浙江）有限公司 | 合格 | / |  |
| 110 | 健安道农贸市场一层 | 有衬里带消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 不合格 | 衬里物理力学性能-附着强度 |  |
| 111 | 天津市誉东消防工程有限公司津滨塘（挂）2019-5号地居住项目 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 112 | 武清区河西务镇 天津涵霖科技发展有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 百安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 113 | 宝坻区九园工业园九号路 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东银河飞龙消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 114 | 润辰新苑9号楼一层 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 郑州市柳城消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 115 | 崔黄口镇开发区 天津炫宏仓储有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 116 | 固诺（天津）事业有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 117 | 绿境华庭二期 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 118 | 井上（天津）汽车部件有限公司生产车间 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 不合格 | 衬里物理力学性能-附着强度 |  |
| 119 | 天津市美华商贸有限公司蓟州分公司一层疏散通道 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 上海鲸鱼消防水带有限公司 | 合格 | / |  |
| 120 | 润辰新苑9号楼一层 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 121 | 云天广场项目 | 内扣式接口 | KD65 | 南安市启力消防设备有限公司 | 不合格 | 密封性能 |  |
| 122 | 天津开发区第八大街100号 天滨公寓七号楼 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 合格 | / |  |
| 123 | 天津燕园国际大酒店河西区紫金山路31号 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 124 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场麦德龙超市 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 125 | 津南吾悦广场7号楼2层2057号商铺 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 126 | 天津市河东区琳科东路68号-101天津市华运商贸物业有限公司红星国际广场分公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 127 | 绿境华庭二期 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 兴华市泰邮消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 128 | 固诺（天津）事业有限公司 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 高邮市武宁腾达铝制器品厂 | 合格 | / |  |
| 129 | 润辰新苑9号楼一层 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 130 | 城际美景微型消防站 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 131 | 云天广场项目 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 南安市启力消防设备有限公司 | 不合格 | 密封性能 |  |
| 132 | 天津经济开发区西区商业综合体项目 | 内扣式接口 | KD65 | 扬州市邮星消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 133 | 天津市誉东消防工程有限公司津滨塘（挂）2019-5号地居住项目 | 内扣式接口 | KD65 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 134 | 麦德龙商业集团有限公司天津红桥商场麦德龙超市 | 内扣式接口 | KD65 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 135 | 固诺（天津）事业有限公司 | 洒水喷头 | YL T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 颖龙消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 136 | 武清区河西务镇 天津涵霖科技发展有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 百安消防科技有限公司 | 合格 | / |  |
| 137 | 津南吾悦广场7号楼3层3036号商铺 | 内扣式接口 | KD65 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 合格 | / |  |
| 138 | 崔黄口镇开发区 万维天津武清物流园项目 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 20-68℃(Φ5mm玻璃球) | 浙江瑞城消防设备有限公司 | 合格 | / |  |
| 139 | 天津经济技术开发区二大街90号金业广场2号楼201 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 福建省富新科技有限公司 | 合格 | / |  |